
关于华容晶尧电力有限公司北景港镇和平20MWP分布式农光互补光伏发电站项目环境影响报告表的批复

华环评[2017]02号
华容晶尧电力有限公司：

你单位报来的由常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《北景港镇和平20MWP分布式农光互补光伏发电站项目环境影响报告表》，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资23000万元在华容县北景港镇南顶村新建北景港镇和平20MWP分布式农光互补光伏发电站项目。项目装机容量为25.8048MW，共布置20个多晶发电单元，建设农光互补的光伏发电系统，占地700 亩。共安装80640块320Wp国产多晶硅光伏组件。光伏组件采用固定式支架安装，倾斜角为19°。每台变压器和一个光伏发电单元逆变器组合成一个箱式变电站。每个发电单元太阳能光伏组件串并联后，先通过汇流箱汇流后经一台直流柜接入一台500kW 逆变器，每2 台500kW逆变器与1 台三相1000kVA 35kV 双分裂绕组升压变压器就地升压至35kV。全站共20台1000kVA 变压器，每10 台1000kVA 变压器出线汇接成1 回35kV 集电线路，全站共计2回35kV集电线路接入新建的110kV 升压站35kV馈线柜，汇总后通过1 回110kV 架空线路接入官山110kV 变电站实现并网发电。35kV、110kV 采用单母线接线。新建线路约24km。项目建成后，太阳能光伏板区域种植农作物，年均发电量为2340.055万kWh。本环评不含电磁辐射评价、农业种养殖及农产品加工等，以上内容应委托有资质单位进行环境影响评价。
该项目国家产业政策，根据环境影响报告表的结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、设计方案、规模以及环境保护措施实施建设。
二、项目在建设过程中应严格落实《环境影响报告表》中提出的各项环保措施和对策，认真执行项目主体工程和环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保达到环境保护的要求。重点做好以下几方面的工作：
1、建立有效的管理机制，在发电站建设及运行中从工程及管理措施上保证项目区农作物的产量。
2、加强施工管理，优化施工方案，合理控制作业时间，文明施工。各类施工活动应严格控制在用地范围内，落实施工废水、生活污水、废弃包装物及垃圾处理等防治措施，污染物必须做到合理处置或者达标排放。
3、加强水土保持工作，重点对110kv升压站及料场地区、施工便道占用地区等进行治理，及时完成对临时占地的生态恢复。施工便道设计应因地制宜，尽量减少农田破坏和开挖，减少对植被的扰动范围。同时，应强化土石方平衡设计，尽量避开雨季施工，减少产生新的水土流失。
4、为避免产生光污染，双玻单晶光伏组件应采用表面涂覆有防反射涂层的光伏组件，同时封装玻璃表面应经过防反射处理。
5、按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设该项目给排水系统，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌。太阳能光伏板清洗废水经排水沟收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于项目区农作物浇灌；采取切实可行的噪声污染防治措施，合理布局，选用低噪声机电设备，并采取隔振降噪措施，减小噪声对周围环境的影响。生活垃圾应集中收集后交环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋；检修产生的废旧太阳能电池板及服务期满后拆除的废旧太阳能电池板，委托厂家回收处置；废变压油经危险废物暂存区暂存后委托资质公司处置。
6、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。
三、项目竣工后三个月内，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入正式生产。
四、建设项目的日常环境监管工作由我局环境监察大队负责。

五、项目建设的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须向我局重新报批该项目环境影响评价文件。
 二〇一七年二月十日
　

