华环评 [2021]08号

# 关于华容县第二批(北景港等 6个)乡镇污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表的批复

华容县住房和城乡建设局：

你单位《关于申请办理华容县第二批(北景港等 6个)乡镇污水处理设施及配套管网工程环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容县住房和城乡建设局拟在华容县北景港镇、鲇鱼须镇、操军镇、梅田湖镇、插旗镇、团洲乡建设华容县第二批(北景港等 6个)乡镇污水处理设施及配套管网工程，对当地居民的生活污水集中收集，处理后达标排放。污水处理厂规模：北景港镇450m3/d、鲇鱼须镇450m3/d、操军镇450m3/d、梅田湖镇300m3/d、插旗镇300m3/d、团洲乡200m3/d   污水管网长度北景港镇7000m、鲇鱼须镇6400m、操军镇6200m、梅田湖镇4400m、插旗镇5400m、团洲乡4900m。项目符合国家产业政策，根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《华容县第二批(北景港等 6个)乡镇污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。施工结束及时做好绿化美化工作。

2、加强水污染防治措施。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设站区雨污管网。按规范要求设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意北景港镇污水处理厂排污口设置于本项目厂区东南侧藕池河右岸上，地理中心坐标为N 29°33'42.32"，E112°48'46.80"，受纳水体为藕池河；鲇鱼须镇污水处理厂排污口设置于本项目厂区西北侧塌西湖，地理中心坐标为E：112°44'57.74"，N：29°57'17.36"；操军镇污水处理厂排污口设置于本项目厂区南侧藕池河右岸上，地理中心坐标为N ：29°38'25.84"，E：112°40'55.20"，受纳水体为藕池河；梅田湖镇污水处理厂排污口设置于本项目厂区西侧藕池河右岸上，地理中心坐标为N ：29°51'57.60"，E：112°36'48.15"，受纳水体为藕池河；插旗镇污水处理厂排污口设置于本项目厂区南侧藕池河右岸上，地理中心坐标为N29°32'13.55"，E112°41'40.68，受纳水体为藕池河；团洲乡污水处理厂排污口设置于本项目厂区南侧藕池河右岸上，地理中心坐标为N：29°32'55.20"，E：112°47'40.34"，受纳水体为藕池河。排污口采用砼涵闸排放。

3、地下水污染防治工作。做好站内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥暂存等场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

4、废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，项目采用“预处理系统+一体化MBR设备+消毒”污水处理工艺，采取投加除臭药剂、及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。

5、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，泵类和风机等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、固体废物防治工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。营运期工作人员产生的生活垃圾，经收集后定期由环卫部门进行清运处置；污水处理设施产生的栅渣及沉砂、污泥经收集后定期由环卫部门进行清运处置；废MBR膜由厂家回收处理；废紫外灯管经收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。

7、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目不予分配总量指标，污水处理站总量控制按照达标排放进行管理。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年4月19日

抄送:湖南环美达环保科技有限公司